## Tabelle1
Magnetkreis-berechnung-Rktrafo.xls, für Ringkerntrafos, Beispielrechnung von EMEKO Ing. Büro. vom 15.08.2008
Zeigt wie man aus den Daten eines vorhandenen, durchgemessenen Trafos, die Wickeldaten eines anderen Trafos berechnen kann.
Ausserdem lässt sich mit dem Blatt die maximale Betriebsinduktion, Bdach und das mittlere Myr des Kernes des bekannten Trafos ermitteln.
| Trafobezeichnung: | 300 va, prim 230V |  |  |  | Schenkelfläche Afe | Eisenweglänge Lfe | U dach Vs
[6 empty] | 8 | 23.5613 | 335.118
| Formel 1 Windungszahl Prim: |  |  |  | Legende:
| nach der Formel: N = Udach / ( 2 * Pi * Fr * Afe * B dach) |  |  |  | 123 | bedeutet: messen und ausfüllen
N | 866.2782 | Windungen mit Formel gerechnet |  |  | 456 | bedeutet: variierend ausfüllen bis die gerechneten mit
| 864.9635 | Windungen aus gemessener Windungsspannung |  |  | 789 | mit den gemessenen Werten übereinstimmen
B ist OK
Formel 2 Magnetisierungsstrom Ileerl Prim:
| nach der Formel: I = B * L fe / (My0 * Myr * N) |  |  |  | Maße v. Trafo-Ring-Kern in cm:
I | 0.0065389 | Ampere mit Formel gerechnet |  |  | Durchmesser aussen | Höhe | Durchmess. Innen
| 0.0065 | Aeff gemessen |  |  | 9.5 | 4 | 5.5
Myr ist OK
| ( aus: M.Fluss Phi = B * A , B * Afe = My0 * Myr * I * N * Afe / Lfe ) |  |  |  | I leerl. gemessen in Aeff, bei gemessener Primärspannung, in Primärspule hinein.
0.0065
| B dach in Vs/qcm einfach | (1 Tesla = 1* 10E-4 vs/qcm = 0,0001 in der Eingabe )
B | 0.000154 | wenn Windungen gerechnet gleich Windungen gemessen |  |  | Windungsspannung gemessen Veff |  | Prim.windungen aus Wind.spann.
[5 empty] | 0.274 |  | 864.9635 | gerechnet
| Myr in Bandkernen: | für Kernblech 0,3 VM 97
Myr | 51000 | wenn gerechneter Strom gleich dem gemessenen |  |  | Primärspannung:
[5 empty] | 237 | V eff gemessen
| My0 in V s / A cm | 1.256e-08 | (Konstante)
Reihenfolge des Vorgehens zur Bestimmung von Bdach und Myr bei einem gegebenen Trafo, zur Kontrolle seiner Werte oder
für die Ermittlung von Vergleichdaten für die Berechnung eines ähnlichen, neuen Trafos:
Anleitung: ( Nur die blauen Felder sind zur Eingabe freigegeben.)
1. Die Trafokernabmessungen ermitteln und in Tabelle bei F15, G15, H15 eintragen.
2. Trafo einschalten und Messen: Leerlaufstrom in Tabelle bei F18 und die gemessene Primärspannung in Tabelle bei F24 eintragen.
Achtung Trafosanfteinschalter benutzen damit das Amperemeter nicht beschädigt wird.
3. Spann. Pro Windg. messen mit 10 Windungen um den Spulenwickel und Spannung pro Windung ausrechnen und in Tabelle bei F21 eintragen.
Die Windungszahl wird von Excel in H21 daraus errechnet.
4. B dach in B20 durch > Induktion für < Windungen oder umgekehrt abgleichen bis die errechneten Windungen B9 gleich den gemessen Windungen in B10 sind.
5. Myr in B23 durch größere oder kleinere Werte abgleichen bis der gerechnete Leerlaufstrom in B14 mit dem gemessenen Leerlaufstrom in B15 übereinstimmt.
(Das Myr bei kleinen Ringkerntrafos von z.B. 80 VA ist nur ca. 2 / 3 so groß wie bei großen Ringkerntrafos von z.B. 3kVA. Ringkerntrafos haben Myr von > 30000-60000)